Zał. nr 1 do SIWZ

Specyfikacja przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Cześć pierwsza - sprzęt

- Biblioteka taśmowa FC – szt. 1

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Biblioteka musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”z max. 3U wysokości. Oferowana biblioteka musi być wyposażona w co najmniej 40 slotów na taśmy magnetyczne Możliwość rozbudowy biblioteki, do co najmniej 280 slotów na taśmy magnetyczne oraz do co najmniej 21 napędów LTO. |
| 2 | Napęd taśmowy | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w dwa napędy LTO Ultrium-8 FC o wydajności co najmniej 300MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 12TB – parametry podane bez kompresji danych. Oferowany napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej płynnie do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie co najmniej 100—300 MB/s. |
| 3 | Taśmy LTO | Wraz z biblioteką należy dostarczyć min. 40 szt. taśm LTO-8 RW z kodami kreskowymi Wraz z biblioteką należy dostarczyć 1 szt. taśmy czyszczącej. |
| 4 | Partycjonowanie | Możliwość podziału biblioteki na min. 21 partycji sprzętowych (przy maksymalnej konfiguracji). |
| 5 | Dostępność/Niezawodność | Dla oferowanej biblioteki parametr MTBF musi wynosić co najmniej 120.000 godzin. Dla oferowanej biblioteki parametr MSBF musi wynosić co najmniej 1.000.000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj”. |
| 6 | Zarządzenie | Biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. |
| 7 | Zasilanie | Oferowana biblioteka musi posiadać redundantne zasilacze. |
| 8 | Szyfrowanie | Oferowana biblioteka musi posiadać port USB przeznaczony do współpracy ze sprzętowym kluczem USB w celu przechowywania kluczy szyfrujących. |
| 9 | Dodatkowe oprogramowanie/ licencje | Oferowana biblioteka musi być wyposażona w oprogramowanie umożliwiające aktywne monitorowanie oraz analizę wydajności, utylizacji i stanu napędów taśmowych i nośników. Jeśli powyższe funkcjonalności wymagają dodatkowych licencji, należy je dostarczyć wraz z urządzeniem. Oferowana biblioteka musi być wyposażona w oprogramowanie skanujące i weryfikujące poprawność zapisanych na nośnikach danych. Jeśli powyższa funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji, należy ją dostarczyć wraz z urządzeniem dla min. 100 taśm LTO. Powyższe oprogramowanie powinno działać niezależnie od używanego przez Zamawiającego oprogramowania do backupu. Biblioteka musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy). |
| 10 | Dodatkowe kary FC | Dwuportowa karta FC HBA 16Gb występują na liście kompatybilności z serwerem HP ProLiant DL380 Gen9 |
| 11 | Kabel | Do urządzenia należy dostarczyć min. 4 kable połączeniowe kabli FC LC-LC OM4 o długości min. 2m. |
| 12 | Współpraca z oprogramowaniem | Biblioteka wspierać oprogramowanie kopii zapasowych min.: - Arcserve Backup - Archiware P5 - Atempo Time Navigator - BridgeHead HDM Suite - Commvault - Dell EMC NetWorker - IBM Spectrum Protect (TSM) - Micro Focus Data Protector - Microsoft System Center DPM - NovaStor Datacenter - Oracle Secure Backup - QStar Archive Storage Manager - Quest NetVault - Retrospect - SEP sesam - TOLIS BRU Server / Producer's Edition - Ultrabac Software3 - Veeam Backup - Veritas Backup Exec / NetBackup - VSI OpenVMS ABS/MRU backup app - XenData Archive Series |
| 13 | Instalacja | Instalacja i uruchomienie oferowanej biblioteki w siedzibie Zamawiającego. Rekonfiguracja zon istniejącej sieci SAN w celu umożliwienia wykorzystania biblioteki przez wskazane oprogramowanie do backupu wraz z udokumentowaniem dokonanych zmian w dokumentacji. |
| 14 | Gwarancja producenta | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny muszą być składnikami oferowanych urządzeń oraz muszą być przypisane do urządzenia na etapie jego produkcji. Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego. Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania układowego urządzeń i ich komponentów. Zamawiający wymaga aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta. |

- Rozbudowa infrastruktury SAN

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Półki dyskowe | Dostawa półki dyskowej do macierzy dyskowych HPE 3PAR 8200. Półka musi być objęte gwarancją producenta sprzętu realizowaną w siedzibie zamawiającego o następujących warunkach minimalnych: Min. 5 lat gwarancji producenta z reakcją serwisową w systemie 24h 7 dni w tygodniu 4 godziny czasu reakcji (jednolita gwarancja z dyskami SSD), Priorytetowa obsługa incydentów w języku polskim, Wraz z półką oferent musi dostarczyć licencje w formie elektronicznej, transformujące oprogramowanie macierzy HPE 3PAR 8200 do rewizji B. |
| 2 | Dyski SSD | Dostawa dysków SSD do macierzy dyskowych HPE 3PAR 8200 o minimalnej pojemności RAW 920 GB per dysk. Liczba dostarczonych dysków musi być parzysta i być tej samej pojemności. Minimalna pojemność dostarczonych dysków (liczba dysków x RAW) – 11040 GB Dyski muszą być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem narzędziowym HPE ALL - Single System Software Dyski muszą być objęta gwarancją producenta sprzętu realizowaną w siedzibie zamawiającego o następujących warunkach minimalnych: Min. 5 lat gwarancji producenta z reakcją serwisową w systemie 24h 7 dni w tygodniu 4 godziny czasu reakcji (jednolita gwarancja z półkami dyskowymi), Priorytetowa obsługa incydentów w języku polskim, |
| 3 | Prace uruchomieniowe | weryfikacja poprawności pracy macierzy oraz wersji oprogramowania montaż półki dyskowej w szafie serwerowej oraz podpięcie jej do zasilania montaż dysków SSD w nowej półce sprawdzenia statusu pracy macierzy wykonanie procedury podpięcia nowej półki dyskowej do macierzy bez przerwy w pracy macierzy sprawdzenie stanu pracy macierzy po dodaniu półki i ewentualne wykonanie upgrade firmware półki oraz dysków wykonanie strojenia grup CPG zawierających dyski SSD powiększenie wskazanych volumenów oraz odpowiadających im datastore na poziomie Vmware aktywacja licencji transformującej macierz do rewizji B weryfikacja pracy replikacji po zwiększeniu wielkości volumenów na obydwu macierzach oraz wykonanie kompaktyfikacji grup CPG (dla wszystkich CPG) modyfikacja dokumentacji technicznej |

Wymagania dodatkowe

- Oferent jest zobowiązany złożyć pełną specyfikację oferowanego sprzętu (dopuszcza się, by specyfikacja techniczna była złożona w języku angielskim), Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta.

- Zamawiający będzie wymagać dostarczenia wraz ze sprzętem oświadczenia producenta w języku polskim, ew. wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie zawierające :

  - wykaz sprzętu, mediów i oprogramowania,

  - potwierdzenie, iż oferowany  sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z legalnego źródła,

  - potwierdzenie oferowanej gwarancji z czasem reakcji.

- Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych dla potwierdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i nie podpisania odbioru sprzętu w przypadku rozbieżności w zapisach.

- Dopuszcza się fakturowanie częściowe z tytułu:

- dostawy sprzętu

- dostawy licencji

- realizacji usług towarzyszących

II. Cześć druga - oprogramowanie

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter. Typ licencji: Rządowy, Rodzaj oprogramowania: Licencja - WinSvrDCCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic | 3 szt. |
| 2 | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter. Typ licencji: Rządowy, Rodzaj oprogramowania: Licencja - WinSvrDCCore 2019 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd | 6 szt. |
| 3 | Microsoft Windows Server 2019. Liczba licencji użytkownika: 1 licencja(e), Typ licencji: Rządowy - WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL | 300 szt. |